## Sheet1
Обозначение ГТК | Обозначение согласно междунар. стандарту IEC 61232 | Обозначение согласно классификатора ЗТТ | Внешний диаметр ГТК, мм | Масса ГТК, кг/км | МПР, кН | МДРН, кН | СЭН, кН | Сечение по площади стальных проволок, плакированных алюминием, мм2 | Сечение по площади алюминиевых проволок, мм2 | Общее сечение ГТК, мм2 | Омное сопротивление при 20°C, Ом/км, | Устойчивость к короткому замыканию по терм. параметру, кА2с (Начальная температура – 25оС Конечная температура – 300оС) | Темп. коэф. линейного расширения, 10-6 1/ºС | Финальный модуль упругости, кг/мм2 | Начальный (монтажный) модуль упругости, кг/мм2 | Модуль упругости на растяжение, кг/мм2
ГТК20- 0/38-7,9мм- 10кА2·с-48кН | ACS 20-0/37,6-7,9mm | JLB20A-38-7 | 7.9 | 249 | 48 | 30.6 | 14 | 37.6 | - | 37.6 | 2.289 | 10.2 | 12.6 | 157.5 | 139.5 | 122.9
ГТК20- 0/48-9,2мм- 17кА2·с-61кН | ACS 20-0/48,1-9,2mm | JLB20A-48-7 | 9.2 | 318 | 61 | 39.3 | 18 | 48.1 | - | 48.1 | 1.786 | 16.6 | 12.6 | 158 | 140 | 123.3
ГТК20- 0/60-9,8мм-26кА2·с-71кН | ACS 20-0/58,6-9,8mm | JLB20A-60-7 | 9.78 | 389.6 | 70.9 | 49.2 | 23 | 58.56 | - | 58.6 | 1.462 | 26.2 | 13 | 158 | 137.4 | 123.2
ГТК20- 0/71-10,9мм-37кА2·с-88кН | ACS 20-0/71,4-10,9mm | JLB20A-71-7 | 10.9 | 473 | 88 | 58.4 | 26 | 71.4 | - | 71.4 | 1.203 | 36.7 | 12.6 | 157.8 | 139.8 | 123.2
ГТК20- 0/82-11,9мм-48кА2·с-106кН | ACS 20-0/82,1-11,9mm | JLB20A-82-7 | 11.9 | 545 | 106 | 66.7 | 32 | 82.1 | - | 82.1 | 1.05 | 48.4 | 12.6 | 156.8 | 138.9 | 122.3
ГТК20- 0/100-13,1мм-73кА2·с-130кН | ACS 20-0/100,6-13,1mm | JLB20A-100-19 | 13.1 | 669 | 130 | 81.4 | 39 | 100.6 | - | 100.6 | 0.858 | 72.6 | 12.6 | 156.3 | 138.5 | 122
ГТК20- 0/113-13,9мм-92кА2·с-146кН | ACS 20-0/113,2-13,9mm | JLB20A-113-19 | 13.9 | 752 | 146 | 91.7 | 44 | 113.2 | - | 113.2 | 0.762 | 91.8 | 12.6 | 156.4 | 138.6 | 122.1
ГТК20- 0/123-14,4мм-108кА2·с-155кН | ACS 20-0/123,1-14,4mm | JLB20A-123-19 | 14.4 | 821 | 155 | 99 | 47 | 123.1 | - | 123.1 | 0.703 | 108.2 | 12.6 | 155.6 | 137.8 | 121.4
ГТК20- 0/141-15,4мм-143кА2·с-179кН | ACS 20-0/141,3-15,4mm | JLB20A-141-23 | 15.4 | 939 | 179 | 114.5 | 54 | 141.3 | - | 141.3 | 0.611 | 142.9 | 12.6 | 156.5 | 138.6 | 122.1
ГТК20- 0/184-17,7мм-243кА2·с-225кН | ACS 20-0/183,6-17,7mm | JLB20A-184-23 | 17.7 | 1220 | 225 | 148.8 | 68 | 183.6 | - | 183.6 | 0.47 | 243 | 12.6 | 156.5 | 138.6 | 122.1
ГТК20- 0/216-19,2мм-238кА2·с-261кН | ACS 20-0/216,5-19,2mm | JLB20A-216-23 | 19.2 | 1439 | 261 | 175.3 | 78 | 216.5 | - | 216.5 | 0.399 | 335.8 | 12.6 | 156.4 | 138.5 | 122
ГТК20- 0/245-20,4мм-428кА2·с-314кН | ACS 20-0/244,8-20,4mm | JLB20A-245-23 | 20.4 | 1635 | 314 | 196.8 | 94 | 244.8 | - | 244.8 | 0.354 | 428 | 12.6 | 155.3 | 137.6 | 121.3
ГТК20- 0/50-9,1мм- 18кА2·с-64кН | ACS 20-0/49,6-9,1mm | JLB20A-50-7 | 9.1 | 328 | 64.2 | 40.6 | 19 | 49.6 | - | 49.6 | 1.73 | 17.7 | 12.6 | 157.9 | 139.9 | 123.2
ГТК20- 0/70-11,1мм-36кА2·с-91кН | ACS 20-0/70,7-11,1mm | JLB20A-70-7 | 11.1 | 469 | 91.1 | 57.3 | 27 | 70.7 | - | 70.7 | 1.221 | 35.8 | 12.6 | 156.6 | 138.7 | 122.2
ГТК20- 0/90-12,1мм-53кА2·с-111кН | ACS 20-0/86,3-12,1mm | JLB20A-90-7 | 12.1 | 574 | 111.2 | 69.9 | 33 | 86.3 | - | 86.3 | 1 | 53.4 | 12.6 | 156.4 | 138.5 | 122
ГТК20- 0/100-13,2мм-74кА2·с-131кН | ACS 20-0/101,7-13,2mm | JLB20A-100-19 | 13.2 | 676 | 131.2 | 82.4 | 39 | 101.7 | - | 101.7 | 0.849 | 74.2 | 12.6 | 156.4 | 138.5 | 122
ГТК20- 0/120-14,2мм-99кА2·с-152кН | ACS 20-0/117,8-14,2mm | JLB20A-120-19 | 14.2 | 783 | 152.1 | 95.3 | 46 | 117.8 | - | 117.8 | 0.733 | 99.4 | 12.6 | 156.2 | 138.4 | 121.9
ГТК20- 0/300-22,6мм-637кА2·с-383кН | ACS 20-0/298,5-22,6mm | JLB20A-300-23 | 22.6 | 1990 | 383.03 | 240.3 | 115 | 298.5 | - | 298.5 | 0.29 | 636.7 | 12.6 | 155.5 | 137.7 | 121.3
ГТК30- 0/50-9,1мм- 24кА2·с-39кН | ACS 30-0/49,6-9,1mm | JLB30A-50-7 | 9.1 | 284 | 39.48 | 27.64 | 13.82 | 49.6 | - | 49.6 | 1.165 | 23.8 | 13.8 | 128.7 | 114 | 100.4
ГТК30- 0/70-11,1мм-50кА2·с-57кН | ACS 30-0/70,7-11,1mm | JLB30A-70-7 | 11.1 | 420 | 57.36 | 40.15 | 20.07 | 70.7 | - | 70.7 | 0.8158 | 49.9 | 13.8 | 127.7 | 113.2 | 99.7
ГТК30- 0/90-12,1мм-71кА2·с-68кН | ACS 30-0/86,3-12,1mm | JLB30A-90-7 | 12.1 | 493 | 68.23 | 47.76 | 23.87 | 86.3 | - | 86.3 | 0.6772 | 70.6 | 13.8 | 127.4 | 112.8 | 99.4
ГТК30- 0/100-13,2мм-98кА2·с-80кН | ACS 30-0/101,7-13,2mm | JLB30A-100-19 | 13.2 | 596 | 80.39 | 56.27 | 28.14 | 101.7 | - | 101.7 | 0.5899 | 98.4 | 13.8 | 127.5 | 112.9 | 99.5
ГТК30- 0/120-14,2мм-132кА2·с-93кН | ACS 30-0/117,8-14,2mm | JLB30A-120-19 | 14.2 | 687 | 93.18 | 65.22 | 60.62 | 117.8 | - | 117.8 | 0.5063 | 131.8 | 13.8 | 127.4 | 112.8 | 99.4
ГТК30- 0/300-22,6мм-845кА2·с-236кН | ACS 30-0/298,5-22,6mm | JLB30A-300-23 | 22.6 | 1740 | 235.98 | 165.19 | 82.59 | 298.5 | - | 298.5 | 0.1996 | 845.4 | 13.8 | 126.9 | 112.4 | 99
ГТК40- 0/50-9,1мм- 28кА2·с -31кН | ACS 40-0/49,96-9,1mm | JLB40A-50-7 | 9.1 | 235 | 30.63 | 27.31 | 10.71 | 49.96 | - | 49.96 | 0.8737 | 28.5 | 15.5 | 106.3 | 94.2 | 83
ГТК40- 0/70-11,1мм-60кА2·с-44кН | ACS 40-0/72,58-11,1mm | JLB40A-70-7 | 11.1 | 347 | 44.49 | 31.14 | 15.57 | 72.58 | - | 72.58 | 0.6118 | 60.15 | 15.5 | 105.4 | 93.4 | 82.3
ГТК40- 0/90-12,1мм-85кА2·с-53кН | ACS 40-0/86,34-12,1mm | JLB40A90-7 | 12.1 | 410 | 52.92 | 37.04 | 18.52 | 86.34 | - | 86.34 | 0.5079 | 85.2 | 15.5 | 105.2 | 93.2 | 82.1
ГТК40- 0/100-13,2мм-118кА2·с-62кН | ACS 40-0/101,7-13,2mm | JLB40A-100-19 | 13.2 | 493 | 62.36 | 43.65 | 21.82 | 101.7 | - | 101.7 | 0.4424 | 118.35 | 15.5 | 105.3 | 93.2 | 82.1
ГТК40- 0/120-14,2мм-158кА2·с-72кН | ACS 40-0/117,9-14,2mm | JLB40A-120-19 | 14.2 | 568 | 72.28 | 50.59 | 25.29 | 117.9 | - | 117.9 | 0.3797 | 158.55 | 15.5 | 105.2 | 93.2 | 82.1
ГТК40- 0/300-22,6мм-1018кА2·с-183кН | ACS 40-0/298,6-22,6mm | JLB40A-300-23 | 22.6 | 1437 | 183.04 | 128.13 | 64.06 | 298.6 | - | 298.6 | 0.1497 | 1018.5 | 15.5 | 104.8 | 92.8 | 81.7
ГТК20-0/42-9,2мм- 13кА2·с-54кН | ACS 20-0/41,8-9,2mm | JLB20A-42-7 | 9.2 | 297 | 54 | 34 | 18 | 41.8 | - | 43.7 | 2.011 | 13.2 | 12.1 | 157.1 | 133.2 | 117.3
ГТК20-15/63- 12,1мм-39кА2·с-85кН | ACS 20-14,9/62,8-12,1mm | JLB20A-15/63-7 | 12.1 | 478 | 85 | 54.2 | 26 | 62.8 | 14.9 | 79.5 | 0.842 | 38.9 | 13.2 | 138.6 | 117.4 | 100.8
ГТК20-0/123- 14,8мм-111кА2·с-160кН | ACS 20-0/123,7-14,8mm | JLB20A-123-19 | 14.8 | 832 | 160 | 100.2 | 48 | 123.7 | - | 125.3 | 0.693 | 111.3 | 12.4 | 155.1 | 136.9 | 120.4
ГТК20-0/115- 16,6мм-175кА2·с-191кН | ACS 20-0/155,3-16,6mm | JLB20A-115-19 | 16.6 | 10348 | 191 | 125.8 | 57 | 155.3 | - | 156.9 | 0.553 | 174.9 | 12.5 | 156.4 | 137.1 | 120.8